## Лист1
Indoor |  |  | KSGBA26HZAN1 | KSGBB35HZAN1 | KSGBA53HZAN1 | KSGB70HZAN1
Outdoor |  |  | KSRBA26HZAN1 | KSRBB35HZAN1 | KSRBA53HZAN1 | KSRB70HZAN1
Power supply |  | V-Ph-Hz | 220-230V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz
Rated Cooling Capacity |  | Btu/h | 9000(4000~11000) | 11450（4400~12270) | 18000(6200~20900) | 24000(9100-26900)
|  | kW | 2,64(1,17~3,22) | 3,36(1,29~3,60) | 5,27(1,82~6,12) | 7,03(2,67~7,88)
Cooling Power input |  | W | 822(100~1250) | 1045（280~1393) | 1755(140~2360) | 2344(240-3030)
Cooling Current |  | A | 3.6(0.4~5.5) | 4.5（1.2~6.0) | 7.6(0.6~10.3) | 10.2(1.0-13.2)
EER |  | W/W | 3.21 | 3.21 | 3.01 | 3.00
Rated Heating Capacity |  | Btu/h | 9000(3100~12800) | 12600（3600~13700) | 18000(4440~21780) | 25000(5500-30000)
|  | kW | 2,64(0,91~3,75) | 3,69(1,05~4,01) | 5,57(1,29~6,74) | 7,33(1,61~8,79)
Heating Power input |  | W | 731(140~1340) | 1023（300~1442) | 1505(200~2410) | 2282(260-3140)
Heating Current |  | A | 3.2(0.6~5.8) | 4.4（1.3~6.2) | 6.5(0.9~10.5) | 9.9(1.1-13.7)
COP |  | W/W | 3.61 | 3.61 | 3.51 | 3.21
Max. input consumption |  | W | 2150 | 2250 | 2750 | 3700
Max. current |  | A | 9.5 | 10.5 | 12 | 17
Compressor | Model |  | ASK89D29UEZD | KSK103D33UEZ3 | ASN140D21UFZ | ATF235D22UMT
| Type |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
| Brand |  | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC
| Capacity | W | 2670 | 3250 | 4225 | 7135
| Input | W | 700 | 834 | 1085 | 1970
| Rated current(RLA) | A | 5.0 | 5.70 | 7.58 | 6.95
| Refrigerant oil/oil charge | ml | VG74/170 ml | VG74/310 ml | VG74/440 ml | VG74/670 ml
Indoor fan motor | Model |  | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L-4 | YKFG-25-4-6-8 | ZKFP-58-8-1
| Old Model |  | RPG13H | RPG13H-6(AL) | YKFG-25-4-6-8 | WZDK58-38G
| Input | W | 40 | 40.0 | 55 | 58
| Capacitor | uF | 1.2 | 1.2 | 1.5 | ―
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1080 / 900 / 800 | 1180 / 1000/ 800 | 1200/1000/850 | 1130 / 900 / 800
Indoor coil | a.Number of rows |  | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37
| c.Fin spacing | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3
| d.Fin type (code) |  | Hydrophilic aluminum | Hydrophilic aluminum | Hydrophilic aluminum | Hydrophilic aluminium
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7, innergroove tube | Φ7,Inner groove tube | Φ7,Inner groove tube | Φ7, innergroove tube
| f.Coil length x height x width | mm | 510x84x13.37+510x189x26.74 | 510x84x13.37+510x105x26.74+510x84x26.74 | 750x294x26.74 | 780x336x26.74
| g.Number of circuits |  | 2 | 2 | 3 | 4
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) |  | m3/h | 417/319/276 | 525/425/320 | 835/655/525 | 980/800/640
Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo/Si) |  | dB(A) | 37.5/31.0/26.0 | 39.5/35.5/26 | 42.5/37/32.5 | 45/39/34
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 715x194x285 | 715x194x285 | 957x213x302 | 1040×220×327
| Packing (W*D*H) | mm | 780x270x360 | 780x270x365 | 1035x295x380 | 1120x405x310
| Net/Gross weight | Kg | 7.7/9.8 | 7.6/9.7 | 10.4/13.5 | 11.9/15.2
Outdoor fan motor | Model |  |  | YKT-24-6-234L | YKT-48-6-206 | ZKFN-50-8-2
| Input | W | 72.5 | 63.5 | 103.8 | 50
| Capacitor | uF | 2 | 2.5 | 3 | ―
| Speed | r/min | 850/770 | 835 | 890/830 | 810/750/600
Outdoor coil | a.Number of rows |  | 1.0 | 1 | 2.0 | 2.0
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x22 | 21x22 | 21x13.37 | 25.4x22
| c.Fin spacing | mm | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4
| d.Fin type (code) |  | Hydrophilic aluminum | Hydrophilic aluminum | Hydrophilic aluminum | Hydrophilic aluminium
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | Φ7,Inner groove tube | Φ7,Inner groove tube | Φ9.52,innergroove tube
| f.Coil length x height x width | mm | 660x399x22 | 740x462x22 | 755x504x26.74 | 730x660.4x44
| g.Number of circuits |  | 2 | 2 | 4 | 4
Outdoor air flow |  | m3/h | 1300 | 1800 | 2100 | 2700
Outdoor sound pressure level |  | dB(A) | 55.0 | 55 | 56.5 | 60
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 681x285x434 | 720x270x495 | 770x300x555 | 845x363x702
| Packing (W*D*H) | mm | 795x345x495 | 835x300x540 | 900x348x615 | 965x395x755
| Net/Gross weight | Kg | 20/22.3 | 23.5/25.3 | 29.9/33.1 | 48.4/51.6
Refrigerant | Type |  | R410A | R410A | R410A | R410A
| GWP |  | 2088 | 2088 | 2088 | 2088
| Charged quantity | Kg | 0.5 | 0.66 | 1.3 | 1.85
Design pressure |  | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35(1/4'')/Φ9.52(3/8'') | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | Φ6.35(1/4'')/Φ12.7(1/2'') | Φ9.52(3/8'')/Φ15.9(5/8")
| Max. refrigerant pipe length | m | 25 | 25 | 30 | 50
| Max. difference in level | m | 10 | 10 | 20 | 25
Connection wiring |  |  | 1.5x4(Optional) | 1.5x4(Optional) | 1.5x4(Optional) | 5*2.5(Optional)
Plug type |  |  | 1.5x3/VDE | 1.5x3/VDE | 1.5x3/no-plug | ―
Thermostat type |  |  | Remote Control | Remote Control | Remote Control | Remote Control
Room temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 17～32/0～30 | 17～32/0～30 | 17～32/0～30 | 17～32/0～30
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | 0～50/-15～30 | 0～50/-15～30 | 0～50/-15～30 | -15～50/-15～30